ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ СЛАБОТОЧНЫЕ

Кабелепроводы и помещения
(магистрали и промежутки для прокладки кабелей
в помещениях пользователей
телекоммуникационных систем)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (ФГОБУ ВПО «СПбГУТ»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК №№ «Название»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (gost.ru).

Содержание

1 Область применения........................................................................................

2 Нормативные ссылки.......................................................................................

3 Термины и определения...................................................................................

4 Кабелепроводы.................................................................................................

4.1 Общие положения...............................................................................

4.1.1 Типы кабелепроводных систем............................................

4.1.2 Требования к кабелепроводным системам..........................

4.1.3 Рекомендации.........................................................................

4.2 Кабелепроводы внутри зданий..........................................................

4.2.1 Требования.............................................................................

4.2.1.1 Кабелепроводные системы......................................

4.2.1.2 Минимальный радиус сгибания..............................

4.2.1.3 Высота штабелирования..........................................

4.2.1.4 Кондуиты..................................................................

4.2.1.5 Системы с точечной поддержкой и непротяженные системы................................................................

4.2.2 Рекомендации........................................................................

4.3 Кабелепроводы вне зданий................................................................

4.3.1 Общие положения.................................................................

4.3.2 Требования.............................................................................

4.3.2.1 Планирование кабелепроводов................................

4.3.2.2 Подземные кабелепроводы......................................

4.3.2.3 Воздушные кабелепроводы.....................................

4.3.2.4 Минимальный радиус сгибания..............................

4.3.3 Рекомендации........................................................................

4.3.3.1 Общие положения....................................................

4.3.3.2 Подземные кабелепроводы......................................

4.3.3.3 Воздушные кабелепроводы.....................................

5 Помещения.......................................................................................................

5.1 Требования..........................................................................................

5.1.1 Общие положения.................................................................

5.1.2 Помещения и структуры вне зданий...................................

5.1.3 Обустройство входа в здание..............................................

5.1.4 Помещения для распределительного оборудования..........

5.1.5 Ограждения, содержащие распределительное оборудование............................................................................................

5.2 Рекомендации.....................................................................................

5.2.1 Общие положения.................................................................

5.2.2 Помещения и структуры вне зданий....................................

5.2.3 Помещения для распределительного оборудования..........

6 Библиография...................................................................................................

Введение

Современная технологическая среда имеет дело с двумя основными классами электрических сетей: сети, передающие энергию - то есть, сети электропитания с большими токами и высокими напряжениями, и сети, передающие информацию - то есть, слаботочные сети.

Существует исторически сложившееся разделение сетей последнего типа по функциональному назначению, например:

- компьютерные сети

- сети управления устройствами, как аналоговые, так и цифровые

- сети либо линии передачи данных от датчиков, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, как аналоговые, так и цифровые

- линии связи

Частными случаями применения таких сетей являются сети и системы пожарно-охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, структурированные кабельные системы, сети и системы передачи видео- и ТВ-сигнала, радиотрансляционные сети.

Тем не менее, общим для всех них остается основное применение -  передача информации, а также общие электрические характеристики, выражающиеся в особенностях напряжений и токов, и тенденция к увеличению пропускной способности.

Кроме того, наряду с унаследованным разделением имеется явная тенденция к объединению слаботочных сетей - как вследствие бурного развития цифровых технологий и увеличивающегося удельного веса собственно компьютерного компонента в сетях, так и вследствие тенденций унификации. Уже сложившийся феномен структурированных кабельных сетей, объединивший компьютерные сети и телефонию, ясно обозначает направление дальнейшего движения.

Гибридные решения наподобие нынешних "Power line communication" или обратного ему "Power over Ethernet", а также иных, возможных в будущем, картины принципиально не меняют, так как являются, по сути, суперпозицией  более или менее устоявшихся областей.

В отличие от приведенного выше примера, конвергенция сетей, передающих информацию, представляется более естественной, легкой в реализации и оттого более быстрой.

Кроме того, в самом ближайшем будущем следует ожидать рост и интеграцию сетей так называемого "Интернета вещей", которые, развиваясь, будут включать в себя все более и более далеко отстоящие друг от друга объекты - и, скорее всего, не будут ограничиваться только беспроводными соединениями.

Таким образом, возникают основания к разработке настоящего семейства стандартов, формирующих требования к слаботочным сетям.

Целесообразность разработки системы стандартов на национальном уровне обуславливается практическим использованием данных возможностей слаботочных изделий.

Экономическая эффективность создания системы стандартов в данной области определяется существующими и перспективными масштабами производства и использования слаботочных изделий. Очевидно, что при введении системы стандартов можно снизить расходы предприятий-производителей при изготовлении технической составляющей слаботочного изделия.

Итак, для слаботочных сетей имеем следующий набор действующих факторов:

- наличие разрозненных стандартов для разных частных случаев слаботочных сетей

- отсутствие общих стандартов

- тенденцию к объединению и конвергенции сетей

- появление новых частных видов сетей, по сути являющихся слаботочными

- экономические и технологические выгоды от введения общих стандартов.

Целью введения предлагаемого набора стандартов является, в конечном итоге, обеспечение качества проектирования и исполнения слаботочных систем. Введение регламентирующих документов позволит определить перечень приоритетных технологий, таким образом снизить неоправданно широкую номенклатуру используемых материалов и оборудования, избавиться от применения устаревшего оборудования, обеспечить взаимосвязь и техническое единство систем. Разработанные методики обеспечат долговременную эксплуатацию созданных систем, корректное документирование, тестирование и сертификацию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Принцип работы и построения самих устройств находится вне рамок стандартизации. Устройства рассматриваются в качестве «чёрных ящиков», выделяется только функционал взаимодействия с информацией.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ СЛАБОТОЧНЫЕ

Кабелепроводы и помещения

Feeble-current systems. Pathways and spaces.

Дата введения – 2015 – 00 – 00

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кабельные системы, использующие электрическую энергию, предназначенные для сбора информации, передачи и обработки информации, а также для приема, передачи и обработки команд управления.

Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелепроводам и помещениям слаботочных систем.

Настоящий стандарт используется совместно со следующими стандартами:

ГОСТ Р «Слаботочные системы. Кабельные системы. Общие положения. Классификация» [шифр 1.15.096-1.001.14].

ГОСТ Р «Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения» [шифр 1.15.096-1.003.14].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р "Планирование и монтаж внутри зданий" [шифр 1.15.096-1.044.14];

ГОСТ Р 53245 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания";

ГОСТ Р 53246 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования".

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка не него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53245, ГОСТ Р 53246, ГОСТ Р «Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения» [шифр 1.15.096-1.003.14], а также следующие термины с соответствующими определениями:

кабелепровод (pathway) - определенный путь для кабелей между двумя оконечными точками.

кабелепроводная система (pathway system) - система организации кабелей, используемая с целью зашиты либо поддержания кабеля в порядке с целью сохранения его эксплуатационных свойств.

кондуит (conduit) - трубка либо система трубок, как жесткая, так и гибкая, как правило, круглого сечения, осуществляющая защиту и обеспечивающая требуемое направление прокладки кабелей или изолированных проводников (введено впервые).

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует отличать кондуит от кабель-канала, имеющего, как правило, прямоугольное сечение и съемную крышку.

маркировка (label) – средство однозначного и ясного обозначения специфического компонента инфраструктуры с помощью его идентификатора и (опционально) дополнительной информации.

монтажный колодец (maintenance hole) - камера либо помещение, обслуживаемое персоналом и расположенное в грунте, являющееся частью подземной системы кондуитов и используемое для облегчения процессов размещения, соединения и эксплуатации кабелей, а также для размещения дополнительного оборудования.

сервисный лючок (hand hole) - камера, служащая для доступа к кабелепроводу и недостаточно большая для входа в нее обслуживающего персонала, однако позволяющая выполнить размещение в ней кабелей с соблюдением требований в части их протяжки и сгибания.

(кабельная) связка ((cable) bundle) - несколько кабелей, поддерживаемых в непосредственной близости, как правило, с помощью стяжек или хомутиков.

4 Кабелепроводы

4.1 Общие положения

4.1.1 Типы кабелепроводных систем

Таблица 1

| Системы | Свойства |
| --- | --- |
| Системы кабельных каналов | Закрытые ограничивающие системы, состоят из основания и крышки, обеспечивающих ограждение кабелей или изолированных проводников, с возможными электрическими или телекоммуникационными аксессуарами. Одиночные или множественные отделения. Металлические либо неметаллические. |
| Системы кабельных лотков | Открытые ограничивающие системы, состоят из основания и боковых частей, предназначены для размещения кабелей и обеспечения поддержки в горизонтальных кабелепроводах. Применяются под полом или под потолком либо в зонах с ограниченным доступом. Металлические либо неметаллические. |
| Система проволочных кабельных лотков (корзин) | Разновидность системы кабельных лотков, выполненная из проволочной сетки. Как правило, металлические. |
| Лестничная система | Открытые ограничивающие системы, состоят из боковых частей, соединенных между собой перекладинами, предназначены для размещения кабелей и обеспечения поддержки в горизонтальных и вертикальных кабелепроводах. Металлические либо неметаллические. |
| Системы кондуитов | Закрытые ограничивающие системы, состоят из трубок круглого сечения, обеспечивающих ограждение кабелей или изолированных проводников Металлические либо неметаллические. |
| Системы каналов | Закрытые ограничивающие системы, состоят из трубок некруглого сечения, обеспечивающих ограждение кабелей или изолированных проводников, с возможными электрическими или телекоммуникационными аксессуарами. Металлические либо неметаллические. |
| Интервальная поддержка | Открытая система, чувствительная к расстояниям. Предназначена для поддержки небольшого числа кабелей, обычно используется в подвесных потолках. Металлические либо неметаллические, разных форм (например, таких как крюки или защелки). |

4.1.2 Требования к кабелепроводным системам

Доступ к кабелепроводам и кабелепроводным системам, содержащим кабельные инфраструктуры, обслуживающие многочисленные объекты недвижимости (например, крупные предприятия и корпорации или жилые комплексы) должен быть ограничен.

Элементы других систем, таких, как системы водоснабжения, отопления, пожаротушения и климатических систем, не могут быть использованы в качестве кабелепроводов либо их несущих или опорных элементов.

Внутренние поверхности кабелепроводов должны:

• иметь ровные поверхности без заусенцев, острых кромок и выступов, способных повредить изоляцию кабеля,

• не иметь точек избыточного давления на кабель, могущих ухудшить  характеристики передачи информации в системе.

Должно быть произведено разделение между кабелями электропитания и металлическими кабелями слаботочных систем. Всюду, где требуется разделение между различными кабельными системами, оно должно быть реализовано в виде физического разделения во избежание случайных изменений при монтаже, а также при последующих работах, модернизации и ремонте.

4.1.3 Рекомендации

Кабелепроводные системы должны исключать попадание и накопление в них воды либо загрязняющих жидкостей. Устройство скрытых кабелепроводов (например, под оштукатуренной стеновой поверхностью) не рекомендуется, однако в случае их использования находящиеся в них кабели должны быть ориентированы вертикально или горизонтально.

Кабелепроводы должны иметь достаточно свободного места для увеличения количества кабелей в соответствии с ГОСТ Р "Планирование и монтаж внутри зданий" [шифр 1.15.096-1.044.14].

4.2 Кабелепроводы внутри зданий

4.2.1 Требования

4.2.1.1 Кабелепроводные системы

В тех местах, где прокладываемые кабели могут быть повреждены, либо имеется риск ухудшения характеристики передачи информации в системе, должны быть смонтированы кабелепроводные системы с тем, чтобы обеспечить достаточную защиту проложенных кабелей.

Использование скрытых кабелепроводов требует использования специальных кабелей.

В тех частях кабелепровода, где возможно ударное воздействие на кабель, особенно включая кабели, находящиеся на высоте до 50 мм над поверхностью пола, допускается защита одним из следующих способов:

• механические характеристики кабелепроводной системы,

• выбор места монтажа,

• обеспечение дополнительной механической защиты.

Для организации монтажных лючков и размещения кабельных петель должно быть выделено требуемое место в соответствии с инструкциями производителя и положениями пункта 4.2.1.2 настоящего стандарта применительно к минимальному радиусу сгибания.

4.2.1.2  Минимальный радиус сгибания

Кабелепроводная система должна гарантировать, что кабель может быть расположен а при необходимости и закреплен, с соблюдением допустимого минимального радиуса сгибания в трех измерениях и при использовании идентифицируемых техник. Примерами таких техник являются предварительно изготовленные шаблоны закругленных углов и ограничители радиуса (см. рис.1а, 1б).

Рис. 1а. Пример техники сгибания, не соответствующей настоящему стандарту.

Рис.1б. Пример техники сгибания, соответствующей настоящему стандарту.

Применяемые техники должны:

• поддерживать требуемый минимальный радиус сгибания монтируемых кабелей; в тех случаях, когда используются кабели с различными минимальными радиусами сгибания, применяется наибольший из радиусов,

• не вызывать деформаций оболочки кабеля,

• не создавать давления, превышающее допустимое для кабеля.

Минимальный радиус сгибания определяется производителем кабеля. При отсутствии сведений от производителя следует руководствоваться следующими положениями:

• минимальный радиус сгибания для симметричных кабелей, содержащих до 4 пар, составляет 50 миллиметров,

• минимальный радиус сгибания для оптоволоконных кабелей, содержащих до 4 оптических волокон, составляет 50 миллиметров,

• минимальный радиус сгибания для прочих оптоволоконных кабелей должен составлять 10 диаметров кабеля, но не менее 30 миллиметров,

• минимальный радиус сгибания для коаксиальных кабелей составляет 10 диаметров кабеля,

• минимальный радиус сгибания для прочих телекоммуникационных кабелей с металлической жилой составляет 10 диаметров кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых специфических кабельных конструкций (например, армированные кабели) может потребоваться увеличение минимального радиуса по сравнению с указанным выше.

4.2.1.3 Высота штабелирования

При расположении кабелепроводов штабелем, то есть один поверх другого, максимально допустимая высота штабелирования определяется инструкциями производителя. В случае отсутствия инструкций  следует руководствоваться следующими положениями:

• для протяженных кабельных систем (например, короб или канал) высота штабелирования не должна превышать 150 миллиметров,

• для непротяженных кабельных систем (лоток) и систем с точечной, то есть интервальной, поддержкой (такой, как хомуты, подвесы, кронштейны) максимально допустимая высота штабелирования рассчитывается в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

| Расстояние между элементами поддержки l, миллиметров | Формула | Максимальная высота штабелирования h, миллиметров |
| --- | --- | --- |
| 0 | h = 150/(−l*0,000 7+1) | 150 |
| 100 |  | 140 |
| 150 |  | 136 |
| 250 |  | 128 |
| 500 |  | 111 |
| 750 |  | 98 |
| 1000 |  | 88 |
| 1500 |  | 73 |

4.2.1.4 Кондуиты

Там, где кондуиты установлены без изгибов, максимальное расстояние между точками протяжки кабеля составляет 100 метров, если не используются специальные кабели или специальная техника монтажа.

Там, где кондуиты имеют изгибы:

• суммарные изменения направления в кондуите между точками протяжки не должны превышать 180 градусов,

• между точками протяжки в кондуите должно быть не более двух изгибов с углами до 90 градусов каждый,

• максимально допустимое расстояние между точками протяжки составляет 15 метров.

Внутренний радиус изгиба в кондуите должен быть по меньшей мере в 6 раз больше внутреннего диаметра кондуита. Изгибы в трубопроводе не должны содержать никаких изломов или разрывов, которые могут оказать вредное воздействие на оболочку кабеля при протяжке.

Кондуиты считаются заполненными, если поперечное сечение всех установленных (планируемых к установке) в нем кабелей достигает 40% от поперечного сечения кондуита.

4.2.1.5 Системы с точечной поддержкой и непротяженные системы

Максимально допустимое расстояние между элементами, осуществляющими поддержку, составляет 1500 миллиметров.

4.2.2 Рекомендации

Там, где используются связки из нескольких кабелей, они должны содержать не более, чем 24 кабеля, во избежание создания избыточных механических нагрузок в местах изгибов.

Во избежание излишнего перегибания кабелей и для поддержания требуемого радиуса скругления допускается использование закругленных уголков - как фабричного производства, так и изготавливаемых на месте (см. рис.2).

Рис.2

Кондуиты в полу либо потолке должны выступать по меньшей мере на 50 миллиметров над поверхностью пола либо, соответственно, потолка.

4.3 Кабелепроводы вне зданий

4.3.1 Общие положения

При организации кабелепроводов вне зданий следует принимать в расчет явные и скрытые факторы, которые могут оказывать внешнее воздействие на всю слаботочную систему.

Они включают в себя:

• высоковольтные подземные кабели и линии электропередач, осуществляющие электромагнитное воздействие,

• трубы с горячей водой или паром , осуществляющие температурное воздействие,

• подземные воды,

• жидкости и газы, вызывающие химическое загрязнение

• автомобильные и железные дороги, осуществляющие преимущественно механическое воздействие.

Всегда, когда это возможно, следует избегать устройства кабелепроводов в местах, подверженных воздействию названных выше факторов.

Кабелепроводы между зданиями могут использовать разнообразные подземные или воздушные кабелепроводные системы и структуры (например, монтажные колодцы, телекоммуникационные шкафы).

Подземные кабелепроводы и помещения могут:

• быть предназначены исключительно для размещения в них кабелей слаботочных систем; это же требование распространяется на монтажные колодцы и сервисные лючки;

• размещаться в тех же объемах, что и другие службы (например, электропитание, водоснабжение и отопление.

Воздушные кабелепроводы могут включать в свой состав:

• опоры, мачты, столбы, несущие тросы, перегородки, ограды;

• самоподдерживающиеся кабели, которые могут включать несущие тросы;

• кондуиты и другие кабелепроводные системы иных служб.

4.3.2 Требования

4.3.2.1 Планирование кабелепроводов

План устройства кабелепроводов должен учитывать:

• существующие здания, сооружения и структуры,

• предполагаемое создание новых зданий, сооружений и структур ,

• требования к избыточности кабелей и кабелепроводов ,

• риск случайного или преднамеренного повреждения создаваемых объектов.

В зонах общего доступа кабели слаботочных систем должны быть механически защищены на высоте от 0,3 метра ниже уровня земли до 3 метров выше уровня земли.

4.3.2.2 Подземные кабелепроводы

При определении расположения точек доступа и расстояния между ними необходимо принимать во внимание:

• максимальное усилие растяжения кабеля,

• метод монтажа,

• требования к дальнейшему расширению кабельной системы,

• необходимость доступа.

В документах должны быть отражены:

• метод монтажа,

• расположение точек доступа.

Величина заглубления зависит от текущего и предстоящего использования участков земли, по которым проходит кабелепровод, и должна соответствовать действующим стандартам и нормативным актам.

Следует учесть, что вследствие протечек и конденсации подземные кабелепроводы будут как минимум частично заполнены водой.

4.3.2.3 Воздушные кабелепроводы

Путь пролегания кабелепровода должен быть выбран так,чтобы избежать опасностей, вызванных перегрузкой конструкций. При пересечении двух или нескольких кабелей следует исключить их соприкосновение при любых обстоятельствах.

Особое внимание следует уделить тем путям пролегания кабеля, которые идут параллельно или пересекают железные дороги, провода трамваев и троллейбусов, фуникулеры, канатные дороги, лыжные подъемники, автодороги, судоходные реки и каналы. Минимальная высота расположения кабелей при монтаже, эксплуатации и ремонте должна соответствовать действующим стандартам и нормативным актам.

Нагрузки на кабель и опоры зависят от длины полета и величины провисания. Влияющими на нагрузки климатическими факторами являются жара, холод, ветер, снег и лед.

Также должны быть приняты меры предосторожности с тем, чтобы избежать контакта с силовыми проводами и электрооборудованием. При отсутствии ограничений со стороны стандартов и нормативных актов кабели слаботочных систем следует располагать ниже, чем кабели электропитания.

4.3.2.4 Минимальный радиус сгибания

Кабелепроводная система должна гарантировать, что кабель может быть расположен, а при необходимости и закреплен, с соблюдением допустимого минимального радиуса сгибания (в трех измерениях) и при использовании идентифицируемых техник. Примерами таких техник являются предварительно изготовленные шаблоны закругленных углов и ограничители радиуса (см. рис.1а, 1б).

Применяемые техники должны:

• поддерживать требуемый минимальный радиус сгибания монтируемых кабелей; в тех случаях, когда используются кабели с различными минимальными радиусами сгибания, применяется наибольший из радиусов,

• не вызывать деформаций оболочки кабеля,

• не создавать давления, превышающее допустимое для кабеля.

Минимальный радиус сгибания определяется производителем кабеля. При отсутствии сведений от производителя минимальный радиус принимается равным 20 диаметрам кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых специфических кабельных конструкций (например, армированные кабели) может потребоваться увеличение минимального радиуса по сравнению с указанным выше.

4.3.3 Рекомендации

4.3.3.1 Общие положения

Кабели слаботочных систем должны быть механически защищены на высоте от 0,5 метра ниже уровня земли до 3 метров выше уровня земли.

Расстояние между кабелями слаботочных систем и кабелями электропитания должно быть не менее 1 метра как в кабелепроводах, так и в помещениях.

Там, где кабели слаботочных систем имеют металлические элементы, должна быть устроена защита от перенапряжения.

4.3.3.2 Подземные кабелепроводы

При устройстве подземного кабелепровода должны быть организованы дополнительные кабелепроводные системы с тем, чтобы обеспечить последующий монтаж дополнительных кабелей без дорогостоящих и разрушительных земляных работ.

В частности, рекомендуются следующие меры:

• прокладка дополнительных каналов, пока траншея еще открыта,

• при использовании кондуитов без внутренних суб-кондуитов,

− кондуиты должны быть минимум 100 миллиметров в диаметре,

− кондуит должен считаться заполненным, если поперечное сечение всех установленных и планируемых к установке в нем кабелей достигает 40% от поперечного сечения кондуита,

− на каждом этапе монтажа должен быть установлен как минимум один дополнительный пустой кондуит,

− если количество этапов монтажа известно, то общее количество устанавливаемых кондуитов должно быть равно произведению числа этапов на начальное число заполненных каналов,

• при использовании кондуитов с внутренними суб-кондуитами альтернативой является использование мульти-кондуитных / суб-кондуитных конструкций, обеспечивающих требуемую кабельную емкость. Такой подход уменьшает общее поперечное сечение и предоставляет большую гибкость.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее гибким вариантом монтажа, следовательно, является сочетание одиночных 100-миллиметровых каналов и существенно большего количества более мелких каналов.

4.3.3.3 Воздушные кабелепроводы

Путь пролегания кабелепровода должен быть выбран так,чтобы минимизировать участки его пересечения с автомобильными и железными дорогами.

Для увеличения устойчивости опор, непосредственно прилегающих к дороге при ее пересечении, рекомендуется использование стоек, оттяжек и подкосов.

Не рекомендуется пересечение электрифицированных железных дорог.

5 Помещения

5.1 Требования

5.1.1 Общие положения

Помещения не могут находиться:

• на путях эвакуации, где они будут создавать препятствия,

• в зонах, подверженных риску затопления.

Размеры помещения для установки оборудования и распределительных устройств должны быть выбраны, исходя из объемов, необходимых для размещения кабелей и оборудования на текущем и последующих этапах.

Помещения должны быть расположены так, чтобы обеспечить соответствующий уровень безопасности , включая при необходимости ограниченный доступ, для кабелей и аппаратуры, содержащихся в них. Доступ к помещениям, содержащим кабельные инфраструктуры, обслуживающие многочисленные объекты недвижимости (например, крупные предприятия и корпорации, жилые комплексы) должен быть ограничен.

Маркировка должна быть нанесена в соответствии с планами по безопасности объектов.

5.1.2 Помещения и структуры вне зданий

Доступ к кабелепроводам между зданиями осуществляется благодаря устройству помещений и структур, которые обычно включают в себя монтажные колодцы, сервисные лючки и телекоммуникационные шкафы. По сравнению с сервисными лючками монтажные колодцы являются предпочтительными, так как они обеспечивают большую гибкость и  расширение существующей кабельной инфраструктуры.

Помещения и структуры обычно устанавливаются в местах, где нет ограничения доступа, и поэтому подвергаются риску физического повреждения. Поэтому помещения и структуры должны быть спроектированы с учетом такого риска и установлены в соответствии с требованиями проекта.

Кабельные входы в помещения и структуры должны:

• быть снабжены необходимыми кабельными суппортами во избежание заломов кабеля в месте входа,

• предоставлять необходимую защиту от вытяжения кабеля, если это не сделано с помощью отдельных приспособлений.

Материал, используемый для устройства помещений и структур, не должен ухудшать свои свойства под воздействием солнечного света.

Монтажные колодцы должны:

• быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать требуемый минимальный радиус сгибания,

• при необходимости иметь соответствующую арматуру для крепежа ограждения.

Там, где помещения и структуры предназначены для размещения активного оборудования:

• должны поддерживаться температура и влажность, обеспечивающие продолжительную работу оборудования,

• должны иметься подходящие источники питания.

При монтаже и функционировании не должны превышаться предельные нагрузки:

• на помещения и структуры,

• на оборудование, установленное в помещениях и структурах.

5.1.3 Обустройство входа в здание

Должны быть приняты необходимые меры по изоляции кабелепроводов с тем, чтобы предотвратить попадание воды.

5.1.4 Помещения для распределительного оборудования

Помещения для распределительного оборудования должны быть снабжены входом шириной не менее 0,9 метра и высотой не менее 2 метра. .

Помещения, в которых кабели распределяются по шкафам и стойкам, использующие прокладку кабелепроводов под полом, должны иметь напольное покрытие, приподнятое не менее, чем на 0,2 метра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Высота помещений, в которых имеются кабелепроводы, расположенные под потолком, определяются высотой монтируемых там шкафов и стоек.

Если требуется доступ внутрь стоек и шкафов, то должна быть обеспечена освещенность не менее 500 люкс в горизонтальной плоскости и 200 люкс в вертикальной плоскости на уровне 1 мета от пола непосредственно перед фронтальной поверхностью (при необходимости - задней поверхности) стойки или шкафа.

Там, где помещения предназначены для размещения активного оборудования наряду с распределительным:

• должны поддерживаться температура и влажность, обеспечивающие продолжительную работу оборудования,

• должны иметься подходящие источники питания.

5.1.5 Ограждения, содержащие распределительное оборудование

Там, где ограждения предназначены для размещения активного оборудования наряду с распределительным:

• должны поддерживаться температура и влажность, обеспечивающие продолжительную работу оборудования,

• должны иметься подходящие источники питания.

5.2 Рекомендации

5.2.1 Общие положения

Помещения должны быть расположены в центре обслуживаемой ими области.

Для предотвращения попадания пыли и других загрязнений внутрь должны использоваться, включая соответствующие фильтры, системы, создающие избыточное давление.

Любые водонесущие трубы, проходящие через помещение, должны быть расположены в стороне от кабелей и оборудования, и не находиться непосредственно над ними.

Снабжение электрической, а при необходимости и иной, энергией должно быть достаточным для функционирования оборудования слаботочных систем, находящихся в помещении.

5.2.2 Помещения и структуры вне зданий

По сравнению с сервисными лючками монтажные колодцы являются предпочтительными, так как они обеспечивают большую гибкость и расширение существующей кабельной инфраструктуры.

Телекоммуникационные шкафы должны иметь:

• адекватную физическую защиту (например, посредством антивандального исполнения или выбора места)

• адекватную безопасность (например, посредством использования замков).

5.2.3 Помещения для распределительного оборудования

Потолок, стены и пол должны быть выбраны и обработаны так, чтобы минимизировать образование пыли.

Должна быть рассмотрена возможность покрытия пола антистатическим материалом.

Помещения, в которых кабели распределяются по шкафам и стойкам, использующие прокладку кабелепроводов под полом, должны иметь напольное покрытие, приподнятое не менее, чем на 0,2 метра.

Высота потолков должна быть не менее 3 метров с тем, чтобы сделать возможным монтаж:

• наиболее высоких коммуникационных шкафов и стоек,

• высоко расположенных или монтируемых под потолком кабелепроводных систем.

Для обеспечения дополнительного пространства для монтажа и обслуживания, минимальный размер помещения должен составлять 3 метра × 3 метра. При количестве розеток в распределительном оборудовании до 500 минимальный размер помещения должен составлять 3,2 метра длины × 3 метра ширины. При количестве розеток в распределительном оборудовании более 500 минимальный размер помещения (по длине либо ширине) должен быть увеличен на 1,6 метра на каждую дополнительную группу до 500 розеток.

6 Библиография

1. ISO/IEC 14763-2:2012 Implementation and Operation of Customer Premises Cabling – Part 2: Planning and Installation

(ISO/IEC 14763-2:2012 "Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя. Часть 2. Планирование и установка")

УДК_______________			ОКС_____________

Ключевые слова_________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

(наименование организации)

(должность)	______________		(ИОФамилия)

Руководитель

разработки		(должность)	______________		(ИОФамилия)

Исполнитель	(должность)	______________		(ИОФамилия)

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Руководитель организации-разработчика

(наименование организации)

(должность)	______________		(ИОФамилия)

Руководитель

разработки		(должность)	______________		(ИОФамилия)

Исполнитель	(должность)	______________		(ИОФамилия)

# Text boxes

ГОСТ Р

(проект,

редакция 1)